## 1. 제연설비 (Smoke Control Systems)
대분류 | 중분류 | 세부항목 | 점검내용 | 관련 기준 | 확인 | 비고
1. 제연설비 | 거실제연설비 | SMD 누설등급 | SMD(Smoke Motor Damper)는 누설등급 CLASS-Ⅱ 이상을 적용하고, 누설량이 반영되었는지 확인
|  | 공조 겸용 시 댐퍼 조정 | 공조설비와 제연설비를 겸용할 경우, 제연 운전 시 댐퍼 개도치를 공조댐퍼 개구율 조정과 별도로 조정 가능하도록 설계되었는지 확인
|  | 감시제어반 방식 | 거실제연설비(공조겸용 포함)의 감시제어반이 디스플레이 방식(그림 또는 문자 표시)으로 구성되었는지 확인
|  | 유창층 적용 검토 | 판매시설 및 근린생활시설 용도가 유창층인 경우에도 제연설비 설치 규모에 해당되면 거실제연설비가 적용 검토되었는지 확인 (단, 복도에 가연물이 없는 경우 제외 가능)
| 부속실 및 승강장 제연설비 | 풍량 산정 기준 | 제연설비 풍량은 법적기준 출입문(20층 초과 시 2개소) 및 1층 또는 피난층(1개소) 출입문 개방을 기준으로 산정되었는지 확인
|  | 누설량 반영 | 제연 송풍기의 송풍량은 연결된 덕트의 누설량 및 댐퍼의 누설등급에 따른 누설량을 반영하여 산정하고 설계도서에 명기되었는지 확인
| 지하주차장 연기배출설비 | 필요 환기량 | 환기설비를 이용하여 연기배출을 하며, 필요 환기량은 시간당 10회 또는 27CMH/㎡ 중 큰 값으로 적용되었는지 확인
|  | 자동 연동 | 자동화재탐지설비와 연동하여 자동 전환되도록 설계되었는지 확인
|  | 비상전원 확보 | 정전 시에도 사용에 지장이 없도록 비상전원 연결 및 발전기 용량이 확보되었는지 확인
|  | 내열성 및 연기 전파 방지 | 환기설비에 비상전원 및 배기팬의 내열성이 확보되었는지, DA에 층간 연기 전파를 막을 수 있는 F·D 등이 설치되었는지 확인
|  | 원격제어 | 종합방재실 내에 환기팬에 대한 원격제어가 가능한 수동기동스위치가 설치되었는지 확인
|  | 감지기 연동 구조 | 환기설비가 화재 발생 시 감지기에 의해 연동되는 구조로 설치되었는지 확인
|  | 급/배기 루버 위치 및 성능 검증 | 주차장 팬룸에 연기배출용으로 설치된 급기 루버는 하부에, 배기 루버는 상부에 설치되었는지, Hot Smoke Test를 통하여 성능이 검증되었는지 확인
| 지상층 피난안전구역 | 외기취입구 연기감지기 | 피난안전구역의 외기취입구에 덕트 전용 연기감지기가 설치되어 연기 감지 시 자동으로 폐쇄될 수 있는 구조로 설계되었는지 확인
|  | 외기취입구 이중화 | 연기감지기 동작으로 덕트가 자동으로 폐쇄되는 경우를 대비하여 외기취입구 위치를 이중화하고 이격하여 설치되었는지 확인
| 제연설비 공통기준 | 덕트 단열재 | 제연설비의 덕트 단열재는 불연재료로 설치되었는지 확인
|  | T.A.B 의뢰 | 제연설비 성능시험 T.A.B(확인, 측정 및 조정 포함)는 전문성을 갖춘 기관·단체 또는 업체에 의뢰하도록 시방서, 도면, 내역서에 반영되었는지 확인
|  | T.A.B 보고서 제출 계획 | 착공신고 후 3개월 이내 T.A.B 사전 검토보고서가 제출되고, 준공 시 최종 T.A.B를 실시하여 정압계산 등을 반영하도록 계획되었는지 확인
|  | 정압 상세 계산서 | 제연설비용 송풍기의 정압계산에 시스템 효과, 덕트, 부속저항, 댐퍼 및 루버 저항 등이 반영된 상세 계산서가 제출되었는지 확인
|  | 차압감지관 설치 | 차압감지관은 최소 2개 세대 이상 평균값으로 적용될 수 있도록 계획되었는지 확인
|  | 과압 방지 대책 | 부속실 제연설비 가동 시 어느 층의 출입문을 개방하여도 과압이 발생하지 않도록 대책이 제시되었는지 확인
|  | 부압 방지 대책 | 유입공기 배출 시 복도에 부압이 발생하지 않도록 대책이 제시되었는지 확인
|  | 급기풍도 분리 | 부속실 제연설비 급기풍도는 지상층 피난안전구역의 계단 분리에 따라 분리되었는지 확인
|  | 성능 시뮬레이션 | 피난층 출입문 개방 및 외기 온도조건에 따른 제연성능 영향 여부를 시뮬레이션을 통하여 확인하고 보완대책이 설계도서에 반영되었는지 확인
|  | 샌드위치 가압방식 | 샌드위치 가압방식 제연설비 적용 시 화재층 상·하층의 차압을 확인할 수 있는지, 풍량, 차압 등의 설계와 관련된 사항은 성능위주설계 평가단에 적합 여부 검토가 요청되었는지 확인
2. 소화설비 | 수계소화설비 | 고층건축물 펌프 방식 | 고층건축물(지하층 포함 30층 이상)의 수계소화설비는 각 동마다 펌프방식 및 자연낙차방식으로 적용되었는지 (최상부 구역은 펌프방식) 확인
|  | 타 동 가압 시 안정성 | 1개동의 펌프가압으로 다른 동의 고층부를 가압할 경우 배관 부속류에 파손 등 영향 없이 원활하게 가압 가능한지, 50층 이상은 각 동마다 적용되었는지 확인
|  | 연결된 지하주차장 수원 | 지하주차장이 2개 이상의 동으로 연결된 경우 수원은 최소 40분 이상, 기준개수 30개 이상으로 반영되었는지 확인
|  | 펌프/수원 용량 산정 | 펌프의 용량과 소화수원의 양은 수리계산에 의해 선정되었는지 확인
| 옥내소화전 | 호스릴 방식 적용 | 주차장 외 부분에 설치하는 옥내소화전은 호스릴 방식을 적용하고, 최대 마찰손실을 고려한 양정계산서가 첨부되었는지 확인
| 스프링클러설비 | 지하주차장 습식 적용 | 지하 3층 이하의 주차장 또는 상온의 주차장에는 습식스프링클러설비가 설치되었는지 확인
|  | 주요설비실 소화설비 | 전기실, 통신실, 전산실 및 발전기실 등 주요설비 장소에는 면적과 관계없이 물분무등 소화설비가 설치되었는지 확인
|  | 소공간 소화장치 | 소공간 장소(EPS, TPS 등)에는 자동소화장치 또는 스프링클러설비가 설치되었는지 확인
|  | 커튼월 구조 헤드 설치 | 커튼월구조의 건축물은 스프링클러헤드를 내창으로부터 0.6m 이내에 설치하고, 헤드의 간격을 1.8m 이내마다 설치되었는지 (단, 기타 시설물로 설치가 어려울 경우 성능에 지장이 없는 범위 초과 가능) 확인
|  | 에스커천 재질 | 스프링클러 헤드 에스커천(Escutcheon)은 불연재를 적용되었는지 확인
| 옥외소화전 | 설치 위치 | 옥외소화전함은 건축물 외벽으로부터 5m 이상 떨어진 위치에 설치하거나, 상부에서 떨어지는 물체 등에 대한 방호조치가 되어 있는지 확인
| 감압밸브 | 성능시험 배관 | 소방용 감압밸브는 성능시험(압력설정시험, 압력유지시험, 방출량시험)을 할 수 있도록 배관이 구성되었는지 확인
|  | 2차측 이상 압력 경보 | 감압밸브 2차측 이상 압력 형성 시 안전장치와 관리자가 인지 가능하도록 종합방재실에 경보장치 또는 점멸등이 설치되었는지 확인
| 가스계 소화설비 | Door Fan Test | Door Fan Test(방호구역 기밀시험)를 실시하고, 결과가 책임감리원에게 제출되었는지 확인
|  | 자동폐쇄장치 방식 | 가스계소화설비 방호구역에 설치하는 자동폐쇄장치는 모터댐퍼 방식으로 설치되었는지 확인
|  | 연동 정지 | 소화약제 방출 전 급·배기팬 및 냉·난방기도 정지하도록 계획되었는지 확인
| 배관 | 보온재 및 동파방지 | 배관의 보온재는 무기질 보온재 또는 국토교통부 표준시방서에 따른 안전성능을 확보한 보온재를 적용하고, 동파 우려 장소는 화재 위험이 없는 동파 방지 장치 또는 기구 등이 추가로 설치되었는지 확인
|  | 배관 분리 | 옥내소화전설비(연결송수관 겸용)와 스프링클러설비 배관이 분리 설치되었는지 확인
|  | 사용 압력 기준 | 배관의 사용압력은 펌프의 체절압력을 기준으로 적용되었는지 확인
| 연결송수관설비 | 성능시험배관 및 수조 | 연결송수관설비 펌프에 성능시험배관 및 성능시험을 위한 수조가 설치되었는지 (수조의 유효수량은 펌프 정격토출량의 150%로 5분 이상 방사량 이상) 확인
|  | 흡입측 배관 방식 | 연결송수관설비용 펌프 흡입측 배관은 습식방식으로 배관 구성 후 도면에 반영되었는지 확인
|  | 토출측 배관 재질 | 토출측 배관은 압력배관용 탄소강관으로 반영되었는지 확인
|  | 고성능펌프차 대응 설비 | 고성능펌프차 보유 시·도에서는 초고층건축물 고층부에 소화활동이 가능하도록 별도의 전용 송수구, 수직(건식) 배관 및 방수구가 설치되었는지, 전용의 관창이 방수기구함에 추가적으로 비치되었는지 확인
|  | 주배관 구경 | 송수구 주배관의 구경은 최소 100mm 이상으로 되었는지 확인
|  | 방수구 설치 위치 | 방수구는 특정소방대상물의 층마다 최소 1개 이상을 직통계단으로부터 5m 이내에 설치되었는지 확인
|  | 방수구 수평거리 | 각 층의 방수구에서 그 층의 각 부분까지의 수평거리는 100m 이하가 되도록 설계되었는지 확인
| 주방 자동소화장치 | 설치 대상 | 주방이 설치되는 모든 장소에는 주거용 주방자동소화장치 또는 상업용주방자동소화장치가 설치되었는지 확인
| 펌프/송풍기 동력제어반 | 인터록 제어 | 펌프, 예비펌프 압력차에 의한 동시기동으로 수격피해 또는 전원공급 차질 우려가 있을 경우 인터록 제어가 가능하도록 동력제어반 제어회로도에 설계되었는지 확인
|  | 수리계산 검토 | 수리계산은 신축배관을 포함한 모든 부속류를 포함하고 각 구간의 최상부와 최저부로 나누어 계산하여, 최저부에서의 과압 발생 여부 및 최상부에서의 최소 방수 압력 적합 여부가 검토되었는지 확인
|  | 선택스위치 '자동' 위치 감시 | 펌프 또는 송풍기 동력제어반의 선택스위치가 ‘자동’ 위치에 있지 않을 경우 종합방재실에서 확인할 수 있는 구체적 방안이 제시되었는지 확인
|  | 전자식 압력스위치 설치 | 전자식 압력스위치를 펌프별로 각각 설치하고, 압력스위치 연결용 배관에 설치된 체크밸브 사이의 거리는 NFPA기준에 따라 1.5m 이상 이격되었는지 확인
|  | 전자식 압력스위치 전원 | 전자식 압력스위치 전원은 중계기 전원반이 아닌 수신기 또는 별도의 예비 전원에서 공급되어 소화펌프 작동 신뢰성이 확보되었는지 확인
|  | 성능시험용 배수설비 | 펌프 성능시험 시 배수설비(집수정)는 펌프정격토출양의 150% 기준으로 2분 이상 집수 가능토록 하고 배관은 집수정까지 연결하거나 직접 옥외로 배수 가능하도록 되었는지 (단, 소화수조 내부에 볼텍스 플레이트 설치 및 성능시험 배관이 소화수조로 직접 연결된 경우는 제외) 확인
|  | 동력제어반 전원 감시 | 동력제어반 전원 정상 투입 여부를 종합방재실에서 확인 할 수 있도록 동력제어반 차단기 2차측에 릴레이, 감시용 중계기 등이 설치되어 감시되었는지 확인
| 소화수조 | 수질관리 | 소화수조를 전용으로 할 경우 수조 내 부유물질 발생 등을 방지하는 설비적 조치가 되었는지 확인
| 알람밸브 | 2차측 과압방지 | 알람밸브 2차측 과압방지 장치(바이패스 밸브 등)가 적용되었는지 확인
| 옥상층 소화설비 | 화재 우려 시설 | 옥상층에 화재 발생 우려가 있는 시설이 설치되는 경우 소화설비가 반영되었는지 확인
| 쓰레기처리장 등 | 화재예방대책 | 쓰레기처리장(분리수거장, 세대창고 등)에 대한 화재예방대책이 제시되었는지 확인
| 지하주차장 팬룸실 | 방화구획된 팬룸실 루버 | 지하주차장 방화구획된 팬룸실에 루버 설치 시 F.D 설치가 되었는지 확인
| 비상발전기 | 기동 신호 | 비상발전기 기동 신호는 비상 및 소방부하 변압기 2차측 주차단기(ACB) 후단에서 신호를 받아 기동되도록 설계되었는지 확인
| 완강기 | 고정 구조 안전성 | 완강기 고정 구조하지틀 상하부 및 구조하지틀과 완강기 고정방법이 최대하중(1,500N 이상)에 적합한지 계산서가 첨부되었는지 확인
| 내진설계 | 내진설계 기준 적용 | 소방시설의 내진설계는 소방청 고시에 따른 내진설계 기준에 따라 설치되었는지 확인
|  | 특수구조 심의 | 흔들림 방지 버팀대 방식이 아닌 특수한 구조 등으로 설계하는 경우에는 중앙소방심의를 통하여 기술적 적정성이 검증되었는지 확인
| 에어컨 실외기실 | 자동식 루버 | 별도의 에어컨 실외기실에는 자동식 루버가 설치되었는지 확인
3. 경보설비 | 자동화재탐지설비 | 배선 이중화 | 수신기와 수신기, 중계기와 수신기 또는 중계기와 중계기간의 배선은 Loop Back System으로 설치하여 통신(신호)간선이 이중화되었는지 (단, 본선과 별도의 배관으로 분리·이격하여 설치) 확인
|  | 수신기 보호기능 | 수신기는 선로의 단락 등의 이상이 발생한 경우에도 성능을 유지할 수 있도록 보호기능을 가진 것 또는 보호설비가 설치되었는지 확인
|  | 단락 보호기능 | 경보설비 선로에는 단락 보호기능의 Isolator가 적정 개소마다 반영되었는지 확인
|  | 동별 중계반 | 동별 중계반을 설치하여 소방시설이 신속하게 작동할 수 있도록 계획되었는지 확인
|  | 특수 감지기 적용 | 지하주차장 또는 물류창고 등에 설치되는 화재감지기는 ·공기흡입형감지기 등)로 적용*되었는지 확인
|  | 사운드 베이스 감지기 | 관광호텔 객실 등에는 사운드 베이스 감지기 적용이 권고되었는지 확인
| 시각경보기 | 동기점등방식 | 실별 2개 이상 설치 시 동기점등방식으로 설치되었는지 확인
| 비상방송설비 | 공용부 적용 | 비상방송 스피커는 피난용승강기 승강장 등 공용부에도 적용되었는지 확인
|  | 소음이 큰 장소 | 기계실 등 주위소음이 큰 장소는 비상방송설비용 음향장치 출력을 10W로 하고, 시각경보장치가 설치되었는지 확인
| 비상전화기 | 설치 위치 | 종합방재실과 원활한 양방향 통신을 위하여 피난안전구역 및 옥상 출입문 인근에 비상전화기가 설치되었는지 확인
4. 피난구조설비 | 유도등 | 피난계획 적합성 | 피난계획에 적합한 유도등이 설치되었는지 확인
|  | 사각지대 추가 설치 | 통로 유도등은 복도 피난경로상 사각이 발생하지 않도록 추가 설치되었는지 확인
|  | 횡방향 유도등 | 구부러진 모퉁이와 피난계단 출입구의 식별을 위하여 횡방향을 지시하는 유도등이 추가되었는지 확인
|  | 피난층 표시 | 피난층 피난계단 내부에는 피난구유도등 이외에 피난층을 지나치지 않도록 픽토그램 등이 반영되었는지 확인
|  | 주거용 오피스텔 유도표지 | 공동주택(아파트)과 사용 형태가 비슷한 주거용 오피스텔의 경우 피난구유도등을 대신하여 유도표지를 설치할 수 있는지 확인
|  | 광원점등식 피난유도선 | 피난안전구역 직상층 계단실에서 피난안전구역 특별피난계단 출입구까지의 경로에 광원점등식 피난유도선이 설치되었는지 확인
| 비상조명등 | 주요설비 장소 추가 설치 | 발전기실, 소화펌프실, 제연팬룸 등 비상시 출입하는 주요설비 장소의 비상조명등은 예비전원 내장형을 추가로 설치되었는지 확인
|  | 수직 샤프트 유지관리용 | A/V실, EPS/TPS 등 수직 샤프트 부분에는 유지관리용 조명등이 설치되었는지 확인
|  | 소화수조 점검용 | 소화수조에는 측면 이외에 수조 점검구 상부에 점검용 조명등이 설치되었는지 확인
|  | 점멸기 미경유 | 비상조명등은 점멸기를 거치지 않는 구조로 설치되었는지 확인
| 공기안전매트 | 관리 대책 | 공동주택(아파트)에 추가로 공기안전매트를 설치할 경우 관리 대책이 마련되었는지 확인
|  | 보관 및 이동 방법 | 공기안전매트는 관리사무실 또는 종합방재실 등에 수레 등 바퀴 달린 기구에 장착·보관하여 화재 발생 시 원활하게 사용될 수 있도록 되었는지 확인
|  | 보관 장소 | 관리사무실 또는 종합방재실 위치가 지상1층(피난층) 외의 층에 있을 경우 지상1층(피난층)에 별도의 공기안전매트 보관장소가 마련되었는지 확인
|  | 장애물 제거 장비 | 공기안전매트 전개 장소에 조경 등 장애물이 있을 경우 신속히 제거할 수 있도록 전기톱 등 장비가 갖춰졌는지 확인
|  | 전기팬식 전원 | 공기안전매트가 전기팬식인 경우 설치 예정 공간 주변에 비상콘센트가 설치되었는지 확인
5. 무선통신보조설비 | 공통 | 통신 가능 구역 | 건축물의 CORE를 포함한 모든 부분에서 무선통신이 가능하도록 설계되었는지 확인
|  | 성능 시험 계획 | 무선통신보조설비의 설치완료 후 전파강도 시험 및 무선통화 시험을 실시하여 무선통신이 적절히 이루어지는지를 확인할 계획이 있는지 확인
6. 기타 안전시설(I) | 전기차 주차구역 | 지하 설치 시 고려사항 | 전기자동차 주차구역 또는 충전장소는 지상에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 지하에 설치할 경우 다음 사항을 고려했는지 확인: ▪ 원활한 소방활동을 위해 지표면과 가까운 층에 설치되었는지. ▪ 한 개층의 바닥면적이 5,000㎡ 이상이고 주차램프가 2개 이상인 지하주차장의 경우 습식스프링클러설비를 적용했는지 (단, 동파방지가 어려운 대상은 개선된 준비작동식 적용, 주차램프 위치 기준 구역별 방화구획 또는 1시간 이상 작동 드렌처(수막)설비 검토). ▪ 차량 출입구(램프) 인근에 배치하고, 건축물 내부와 연결된 출입구로부터 이격하여 피난 등에 지장 없도록 설계되었는지. ▪ 직상부에 배관, 전선 등이 설치되지 않도록 설계하되, 부득이 설치될 경우 배관보온재 등은 ‘난연재료’ 이상의 재료로 설치하거나 마감 처리되었는지. ▪ 열화상카메라 또는 24시간 감시할 수 있는 CCTV가 설치되었는지. ▪ 전용의 연결송수관설비 방수구와 방수기구함이 설치되었는지 (방수기구함에는 ‘전기차 전용주차구역용’을 표시한 표지 부착, 방수구는 쌍구형으로 설치하고 호스 2개 이상 및 관창 비치). ▪ 질식소화포(약 7m×11m)를 별도 보관함에 비치하고, 이동식 하부주수관창이 비치되었는지 (식별 용이한 곳에 비치, 사용설명서 및 표지판 부착).
| 시인성 강화 | 옥내소화전 시인성 | 옥내소화전 위치 시인성 강화 (기둥 적색 페인트 도색 등)되었는지 확인
|  | 피난로 시인성 | 입체형 대형 피난구유도등, 유도등 상부 추가 설치, 바닥 홀로그램 등이 적용되었는지 확인
| 물류창고 등 | 소방시설 적용 | 화재하중이 높은 장소에는 가연물의 양, 종류, 적재 방법 및 화재 위험등급에 따라 소방시설이 적용되었는지 확인
|  | 소화설비 | 소화설비: 라지드롭(k factor 160) 또는 조기진압용헤드(ESFR K factor 200~360) 적용하며 습식으로 설치되었는지 (냉동/냉장창고는 준비작동식), 랙크식 창고는 랙 단마다 인랙스프링클러헤드가 적용되었는지 (ESFR 적용 시 제외), 기준개수(라지드롭 30개, ESFR 12개), 수원용량 120분
|  | 경보설비 | 경보설비: 화재 조기감지, 위치확인 및 비화재보 방지를 위한 공기흡입형감지기 등 특수 감지기 설치, 조기 안내방송을 위한 비상방송설비 성능 강화(음향: 1W → 3W), 창고시설에서 발화 시 전 층에 경보를 발하도록 조치
|  | 피난설비 | 피난설비: 랙크식창고 랙 통로 부분에 축광식 피난유도선 또는 랙 부착 유도등 설치로 피난설비 인지도가 향상되었는지 (지하층 및 무창층의 경우 광원점등방식 피난유도선 설치)
|  | 방화시설 | 방화시설: 방화구획 완화 제한, 드렌처(수막설비) 도입, 3,000㎡마다 내화구조의 벽으로 구획(불가피 시 방화셔터), 물류창고 자동화설비 설치로 방화구획 완화 부분에 화재조기진압형스프링클러(ESFR) 적용 및 개구부 드렌처설비 설치
|  | 기타 안전 강화 | 기타: 물류창고에 설치하는 비상용 승강기는 소방관 진입이 용이하도록 건물 외부 인근에 설치, 외벽 마감재는 불연재료, 밀집지역 상수도소화용수 확보, 주위 소방활동공간 확보(위험물 보유공지 개념), 로봇 등 활용 자동화 시스템 운용 시 로봇 충전시설 등에 소화기 비치, 스프링클러설치 등 안전강화 방안 마련
| 임시소방시설 | 설치 계획 | 건축착공신고 단계에서 사업장에 비치하고, 간이소화장치(대형소화기로 대체불가)는 층마다 규정에 적합하게 설치되었는지, 옥내소화전설비(호스릴 방식 등 권장) 또는 연결송수관설비를 우선 설치하여 공사장 화재에 대응 가능하도록 시방서에 명확히 명기되었는지 확인
| 전자제어시스템 출입문 | 자동 개방 구조 | 피난층을 포함한 피난경로의 모든 전자제어시스템 출입문(자동유리문 등)과 출입통제장치 등은 화재 및 정전 시 자동 개방되는 구조로 설계되었는지 (단, 피난구가 별도로 구성된 경우에는 자동유리문은 닫히는 구조로 하고, 피난구문은 피난방향으로 해정되는 구조) 확인
| 발전기실/가스용기실 | 진입 경로 | 발전기실 및 소화가스용기실은 공용부에서 진입 가능하도록 계획되었는지 확인
7. 건축 피난·방재 | 방화구획 | 방화구획도 제출 | 방화구획 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 방화구획도 제출되었는지 (내화구조의 벽, 60방화문 또는 60+방화문, 방화셔터는 각각 다른 컬러로 구분하고 별도의 범례표 작성) 확인
|  | 주요 설비 공간 구획 | 건축물의 주요 설비 공간 및 공용시설물은 다른 부분과 방화구획되었는지 확인
|  | 방화셔터 인근 피난문 | 판매시설 등 대형 공간 및 에스컬레이터, 지하주차장 램프구간에 방화구획용 방화셔터를 설치하는 경우 3m 이내에 피난층 방향으로 피난이 가능한 고정식 방화문이 설치되었는지 (직통계단에는 방화셔터 설치 금지) 확인
|  | 방화셔터 작동방식 | 방화셔터의 작동방식은 사용 형태별 위험요소를 감안하여 1단 또는 2단으로 구분되었는지 확인
|  | 방화셔터 상/하부 구획 | 방화셔터 상부 천장 내부와 악세스플로어 내부는 구획 성능이 확보되도록 설계도(방화구획선 관통부의 내화충전 상세도)가 첨부되었는지 확인
|  | 기동용 화재감지기 | 기동용 화재감지기는 설치 높이에 따른 적응성을 고려하여 적용되었는지 확인
|  | 방화셔터 하부 표시 | 방화셔터 하부 바닥에는 셔터 하강 지점임을 표시하고 비상구(피난구)가 설치된 지점의 바닥에는 피난 유도표시(화살표, 픽토그램 등)가 되어 있는지 확인
|  | 쌍여닫이 방화문 순위조절기 | 쌍여닫이 방화문일 경우 순차적인 폐쇄가 되도록 순위조절기가 설치되었는지 확인
|  | 관통부 내화채움 | 수직·수평 방화구획 관통부에는 내화채움성능이 인정된 구조로 메우고 해당 내용이 도면 및 내역에 표기되었는지 확인
|  | 피트공간 방화구획 | 제연구역과 면하는 피트공간(A/V, EPS, TPS 등) 및 세대별 샤프트는 방화구획되었는지 확인
|  | 개방 방화문 자동폐쇄장치 | 평상시 개방 운영이 예상되는 방화문에는 수신기와 연동하여 작동하는 자동폐쇄장치가 설치되었는지 확인
|  | 물류창고 방화구획 | 물류창고의 경우 물품의 제조·가공·보관 및 운반 등에 필요한 고정식 대형 기기 설비의 설치를 위하여 불가피한 부분과 그 이외의 부분을 각각 방화구획되었는지 확인
|  | 매립형 방화문 손잡이 | 매립형방화문(포켓도어) 등에는 고리형(컵핸들) 손잡이가 설치되지 않도록 설계되었는지 확인
| 피트층(공간) | 소방시설 적용 | 피트층(공간)에 유효한 소방시설(헤드, 감지기 등)이 적용되었는지 확인
|  | 점검 공간 및 출입구 | 피트층(공간)은 그 용도를 도면에 명확하게 표기하고, 유수검지장치실 등으로 사용되는 경우 점검 공간을 충분히 확보하고 화재 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 출입구(점검구)를 개방할 수 있는 구조로 되어 있는지 확인
|  | 유수검지장치실 위치 | 유수검지장치실은 화재 발생 시 신속하게 접근할 수 있도록 특별피난계단 및 비상용 승강기 승강장과 인접하여 설치되었는지 확인
| 특별피난계단 | 출입문 개방 방식 | 특별피난계단 출입문에는 가급적 개방이 쉬운 패닉바가 설치되었는지 (공동주택 및 주거용 오피스텔 제외) 확인
|  | 계단실 내 설치 금지 시설 | 특별피난계단 계단실에는 화재 위험성이 있는 시설물 설치가 금지되었는지 (도시가스배관, 전기배선용 케이블 등) 확인
|  | 출입문 용도 표시 | 특별피난계단 계단실 출입문에는 피난 용도로 사용되는 것임을 표시되었는지 (백화점, 대형 판매시설 등은 픽토그램 권고) 확인
|  | 옥상 연결 및 구조 | 특별피난계단은 옥상광장까지 연결되도록 되었는지, 옥상광장에서 헬리포트 또는 인명구조공간까지는 별도의 계단으로 연결되었는지, 계단실은 승강기 권상기실 등 다른 용도의 실로 직접 연결되지 않도록 설계되었는지 확인
|  | 출입문 손잡이 | 특별피난계단(피난계단) 출입문(매립형)에는 고리형 손잡이 설치가 금지되었는지 확인
|  | 부속실 유효면적 | 특별피난계단 부속실은 4㎡ 이상의 유효면적으로 계획되었는지 확인
| 피난안전구역 | 타 공간과 구획 | 피난안전구역을 건축설비가 설치된 공간(기계실 등)과 같은 층에 설치하는 경우 출입문을 각각 별도로 구성되었는지, 구조상 불가피하여 공간을 서로 경유할 경우 이중문(60방화문 또는 60+방화문)으로 구획되었는지 확인
|  | 외벽 구조 및 마감 | 피난안전구역 외벽은 아래층 화재로부터 영향을 받지 않도록 소방관 진입창 및 제연 외기취입구 등 최소한의 개구부를 제외하고는 다른 부분과 완전구획되었는지, 외벽 마감은 다른 층과 구별되도록 설계되었는지 확인
|  | 설치 층 위치 | 초고층건축물일 경우 하부 피난안전구역은 소방고가차(52m, 70m)가 접근 가능한 층에 설치되었는지 (화재 시 신속한 인명구조 가능성 권고) 확인
|  | 승강기 층 버튼 표시 | 비상용 및 피난용승강기 층 선택 버튼에 피난안전구역 설치 층이 별도 표기되어 재실자 등이 그 위치를 평소 인지할 수 있도록 되었는지 확인
|  | 용도 표시 | 피난안전구역에 피난용도의 표시를 할 경우 픽토그램(그림문자)으로 적용되었는지 확인
|  | 하향식피난구 연결 경로 | 하향식피난구 착지 지점에서 피난안전구역으로 연결되는 경로에는 광원점등식 피난유도선이 설치되었는지 확인
| 비상용(피난용)승강기 | 내부 공간 및 통로 폭 | 비상용승강기 내부공간은 원활한 구급대 들것 이동을 위해 길이 220㎝ 이상, 폭 110㎝ 이상 크기로 되었는지, 승강장으로 이어지는 통로는 환자용 들것의 원활한 이동을 위해 여유폭(회전반경)이 확보되었는지 확인
|  | 운영 매뉴얼 | 비상시 피난용승강기 운영방식 및 관제계획 초기 매뉴얼이 제출되었는지 (1차: 화재 층에서 피난안전구역, 2차: 피난안전구역에서 지상1층 또는 피난층) 확인
|  | 승강장 구조 | 비상용승강기 승강장과 피난용승강기 승강장은 일정 거리를 이격하여 설치하고, 사용 목적을 감안하여 서로 경유되지 않는 구조로 설치되었는지 (단, 공동주택은 부속실 제연설비 성능 확보 시 경유 가능) 확인
|  | 출입문 용도 표시 | 비상용(피난용)승강기 승강장 출입문에는 사용 용도를 알리는 표시가 되어 있는지 (픽토그램 권고) 확인
|  | 이격 설치 | 여러 대의 비상용승강기 및 피난용승강기는 각각 이격하여 설치되었는지 (단, 구조상 불가피한 공동주택 제외) 확인
| 건축물 마감재료 | 마감재료 상세표 제출 | 도면 제출 시 건축물의 내·외부 마감재료 상세표가 제출되었는지 확인
|  | 재질 기준 | 건축물 내부의 천장·반자·벽·기둥 등의 마감과 외벽 마감은 준불연재료 이상의 재질로 되었는지 확인
|  | 재료 표기 방식 | 내부마감재료 상세표에 석고보드 9.5T 또는 12.5T로 표기하는 방식을 지양하고 준불연재료 또는 불연재료 등으로 명확하게 표기되었는지 (외벽 마감 포함) 확인
|  | 필로티 단열재 및 배관 | 필로티에 설치되는 단열재는 불연재료로 하고, 필로티 천장 속에 설치되는 모든 배관은 불연재료로 되었는지 (설비 배수 배관 등 PVC 재질 사용 불가) 확인
|  | 시험성적서 등 제출 | 건축물 사용승인 신청 시 내·외부마감재료 관련 시험성적서 및 납품확인서 제출되었는지 확인
| 옥상 피난대피공간 | 시설 선택 | 건축물의 규모 및 주변 환경 여건 파악하여 헬리포트 또는 인명구조 공간의 장·단점을 비교 후 선택 적용되었는지 확인
|  | 마감재료 | 옥상에 설치되는 피난시설(옥상광장, 대피공간, 헬리포트 등)의 마감은 불연재료로 되었는지 확인
|  | 피난 대기 공간 | 헬리포트 또는 인명구조공간 설치 대상은 그 아래층 또는 인근에 별도의 피난 대기 공간 설치가 권고되었는지 확인
|  | 옥상 설비 설치 | 옥상에 태양광집열판 등 화재에 노출되는 설비 설치는 지양하고, 불가피하게 설치할 경우 화재예방대책이 제출되었는지 (피난공간 확보를 위해 설비 공간 면적 최소화, 설비가 설치되는 장소는 옥상의 다른 부분과 불연재료로 칸막이 구획, 피난에 지장이 없도록 특별피난계단, 비상용(피난용)승강장 출입문과 최대한 거리를 두고 설치하고, 적응성 있는 소화설비 추가 설치) 확인
|  | 출입문 용도 표시 | 옥상으로 통하는 출입문에는 피난 용도로 사용되는 것임을 표시(픽토그램 등)가 되어 있는지 확인
| 지하층 침수방지 | 물막이설비 설치 | 물막이설비는 지하로 연결되는 모든 입구(통로) 등에 설치되었는지 확인
|  | 물막이설비 조작방식 | 초고층건축물의 물막이설비는 자동 및 수동 조작방식(준초고층 이하의 규모일 경우 자동 또는 수동방식)이 가능한 방식으로 설치되었는지, 종합방재실에서 CCTV 등으로 원격감시가 가능하도록 설치되었는지 확인
|  | 주요 설비 공간 위치 | 주요 설비공간(전기실, 발전기실, 펌프실 등)을 지하층에 설치할 경우 침수방지를 위해 건축물 최하층에 설치하는 것을 지양하고, 지상층과 가까운 곳에 설치되었는지 확인
|  | 주요 설비 공간 출입로 | 주요 설비공간(전기실, 발전기실, 펌프실 등)의 출입로(문)는 해당 층 바닥보다 최소 0.5m 이상 높게 설치되었는지 확인
| 양방향 피난 | 피난시설 적응성 | 건축물에 피난시설(설비)을 적용하고자 할 경우 적응성과 시설별 장·단점을 고려하여 적용하고, 관련법령에 따라 성능인증 제품이 설치되었는지 확인
|  | 용도별 피난시설 | 건축물의 용도마다 효율적인 양방향 피난시설(설비)이 적용되었는지 확인
|  | 주거용 오피스텔 피난시설 | 공동주택(아파트) 및 그 사용 형태가 유사한 주거용 오피스텔의 경우 하향식피난구 등 관계법령에 적합한 피난시설이 적용되었는지 (세대내 하향식피난구 설치 시 완강기 설치를 면제할 수 있음) 확인
|  | 원룸형 오피스텔 공용부 설치 | (단, 원룸형 구조의 주거용 오피스텔 세대 내부에 하향식피난구 등을 적용할 수 없을 경우에는 공용 복도에 1개소 이상 설치가 권고되었는지) 확인
|  | 기타 건축물 하향식피난구 | 아파트 외 용도의 건축물일 경우 필요 시 공용복도 등에 하향식피난구가 추가 설치가 권고되었는지 확인
|  | 설치 장소 장애물 | 피난시설(설비) 설치 장소에는 피난 상 장애가 되는 시설물이 설치되지 않도록 되었는지 확인
|  | 공동주택 피난시설 위치 | 공동주택(아파트) 피난시설(하향식피난구 등) 설치장소는 주방 또는 주출입문 인근을 제외하고 거실 각 부분에서 접근이 용이하고 외부에서 신속하게 구조활동을 할 수 있는 장소에 설치되었는지 확인
| 기타 안전시설(II) | 주요설비실 공간 확보 | 펌프실, 제연팬룸실 등 주요설비 장소는 유지관리에 충분한 공간이 확보되었는지, 장비 배치를 포함한 상세도가 제출되었는지 확인
|  | 다중이용업소 비상구 | 다중이용업소 및 건축물의 부속용도(피트니스 등) 주출입구 반대 방향에 비상구가 확보되었는지 확인
|  | 제연 외기취입구 위치 | 제연 외기취입구는 신선한 공기를 공급받을 수 있는 장소에 설치되었는지 확인
|  | DA 도면 및 용도 표기 | 전체 DA 도면을 작성하고, 해당 용도(일반용, 소방용)를 명확히 기재되었는지 확인
|  | DA 배출 연기 영향 | 지하층에서 DA를 통해 배출된 연기는 상층부 및 제연설비의 급기구 등으로 유입되지 않도록 설계되었는지 확인
|  | 거실제연 외기취입구 위치 | 거실제연설비 외기취입구는 배기구 등으로부터 수평거리 5m 이상, 수직거리 1m 이상 낮은 위치에 설치되었는지 확인
|  | 기계식주차장 | 기계식주차장은 내화구조로 설치하고 최상부 배연대책이 마련되었는지 확인
|  | 연돌효과 방지대책 | 연돌효과 방지대책이 마련되었는지 확인
|  | 지하주차장 소화전함 기둥 | 지하주차장에 옥내소화전함이 설치된 기둥의 색상은 다른 기둥의 색상과 구분되도록 되었는지 확인
|  | 주차장 피난 경로 | 주차장은 보행거리 기준 50m 이하가 되도록 계단을 배치하고 계단 인근에는 폭 1m 이상의 피난 경로(픽토그램) 표시가 되었는지 확인
|  | 막다른 복도 | 막다른 복도의 보행거리는 15m 이하로 되었는지 확인
|  | 소방시설 전수검사 | 준공 전 소방시설 전수검사가 필요한 경우에는 시공사가 아닌 발주자(건축주)가 지정한 전문업체에서 실시하도록 계획되었는지 확인
| 전기화재예방대책 | 아크차단기 | 아크차단기 설치가 권고되었는지 (물류창고 20A 이하의 분기회로에 설치 권고) 확인
|  | 소공간용소화용구 | 배전반·분전반에 소공간용소화용구가 설치되었는지 확인
|  | 화재안전콘센트 | 물류창고 등 취약시설에는 화재안전콘센트 사용이 권고되었는지 확인
8. 화재·피난 시뮬레이션 | 일반 원칙 및 시나리오 | 시나리오 작성 기준 | 화재 및 피난시뮬레이션은 [붙임] 화재 및 피난시뮬레이션의 시나리오 작성 기준에 따라 수행되었는지 확인
|  | Passive형 화재위험평가 | Passive형 화재위험평가가 실시되었는지 (소방시설의 작동, 방화문, 방화셔터 등을 반영하지 않음) 확인
|  | 보행거리 검증 | 건축법령에서 규정하는 보행거리 등을 피난 시뮬레이션을 통해 검증되었는지 확인
|  | 통계 기반 시나리오 | 가장 위험한 시나리오 외에 실제 자주 발생하는 화재 통계에 따른 시나리오가 반영되었는지 확인
|  | 복합 용도 시뮬레이션 | 하나의 건축물에 여러 용도가 복합적인 경우, 용도별로 화재 및 피난 시뮬레이션을 수행하여 안전성이 검증되었는지 확인
|  | 주상복합 등 시나리오 | 주상복합아파트 등 유사 특정소방대상물은 시나리오1(단위세대/객실), 시나리오2(근린생활시설/상가), 시나리오3(지하주차장)을 대상으로 시뮬레이션이 수행되었는지 확인
| 시뮬레이션 수행 시 제시 사항 | 사용자 특성 | 건물 내 용도별 사용자 특성 (해당지역 인구통계, 장애인 비율 등 활용)
|  | 사용자 수와 발화장소 | 사용자의 수와 발화장소 (용도별 재실자 밀도, 최대수용인원 표기)
|  | 실 크기 | 실 크기 (시뮬레이션 수행 도면 내 치수 및 스케일 표시 요망)
|  | 장애공간 설정 | 가구와 실내 내용물, 자동차 등은 지오메트리에 반드시 반영하여 피난할 수 없는 장애공간 또는 보행할 수 없는 공간으로 설정되었는지
|  | 연소물질 및 발화원 | 연소 가능한 물질들과 그 특성 및 발화원 (소방청 R&D 실물화재DB 활용, 각종 연소실험 연구논문이나 보고서 데이터 인용 및 출처 표기 필수)
|  | 주차장 연기배출 검증 | 주차장 연기배출 (급·배기설비 설계안에 대한 평가·검증 필요)
|  | 최초 발화물 위치 | 최초 발화물의 위치 (거주밀도가 높은 다중이용시설의 경우 피난계단실로의 진입에 방해가 되는 곳을 화재실로 우선 설정 필요)
|  | 화원 근거자료 | 화원의 크기와 특성 설정 시 반드시 객관적 근거자료가 명시되었는지
|  | 화원 DB 활용 | 소방청 R&D 연구과제의 실물 화재실험에 근거한 모델화원DB 등을 토대로 화재 시뮬레이션을 수행되었는지 (해당 DB에 누락 시 NFPA Code, SFPE 핸드북 등 인용)
|  | 격자크기 선정 | 격자크기는 NUREG-1824(미국 원자력 규제위원회)의 민감도 권장범위를 참고하여 선정되었는지
| 커플링 | 화재·피난 커플링 실시 | 동일한 지오메트리 상에서 발생하는 해저드와 재실자의 피난 행태 분석을 위하여 화재·피난 시뮬레이션의 커플링이 실시되었는지 확인
|  | 커플링 방법 | ALT-1(화재시뮬레이션 별도 수행 후 피난 시뮬레이션과 커플링) 또는 ALT-2(15초 간격으로 이미지 비교) 방법으로 커플링이 가능하도록 실시되었는지 확인
|  | 자료 제공 | 시뮬레이션 동영상이나 파일이 평가단원에게 제공되고 평가단 회의에서도 확인 가능하도록 제공되었는지 확인
| 피난용 승강기 검증 | 설계안 검증 | 피난용 승강기의 설치대수, 운행속도, 수용인원, 탑승우선자, 승하차계획을 포함한 운용 계획 등에 대해 피난시뮬레이션을 통한 검증이 필요한지 확인
|  | 전층 피난 시뮬레이션 | 전층 피난시뮬레이션을 수행되었는지 (IBC 3008.1.1.에 따라 1시간 이내 승강기를 활용한 전층 피난 완료되도록) 확인
|  | 최종 출구 설정 | 피난시뮬레이션 상에서 최종 출구는 건축물 외부와 연결된(단지 내) 지상층의 Assembly Point로 설정되었는지 (건축물 내부에 설치된 피난안전구역은 피난층으로 설정하지 않음) 확인
| 반응시간 계산 | 화재실/비화재실 구분 | 화재실과 비화재실을 구분한 반응시간 계산이 필요한지 확인
|  | 용도별 피난지연시간 | 다용도 복합건축물의 경우 각 구역의 용도에 맞게 피난지연시간을 각각 계산되었는지 확인
| 재실자 특성 반영 | 최대수용인원 및 특성 고려 | 특정소방대상물 용도별 최대수용인원수와 재실자의 연령, 성별, 나이, 장애여부 등의 특성이 피난계획 수립 시 반드시 고려되었는지, 피난 시뮬레이션에 반영되었는지 확인
|  | 용도별 재실자 수 계산 | 건축물의 용도에 따라 해당 건축물을 이용하는 수용인원의 수가 다르기 때문에 건축물의 용도에 맞는 재실자의 수가 계산되었는지 확인
|  | 복합 용도 재실자 설정 | 하나의 건축물에 여러 가지 용도가 복합적일 경우에는 각 용도 별로 재실자의 수를 설정하여 시뮬레이션을 수행되었는지 확인
|  | 재실자 정보 근거 | 공신력 있는 통계자료 또는 국내외 실험연구논문 등을 참고하여 재실자의 연령 및 성별, 신체치수 분포가 설정되었는지 확인
|  | 지역 인구통계 반영 | 대지가 위치하는 지역의 인구통계자료 등을 참조하여 성별, 연령, 가구당 세대원수 등 에이전트 정보가 입력되고, 장애인(목발, 휠체어, 와상환자 등) 비율과 소요 조력자 수 또한 고려하여 피난시뮬레이션에 반영되었는지 확인
|  | 재실자 배치 현실성 | 시뮬레이션 상에서 재실자의 배치는 실제 상황과 최대한 유사하게 설정되었는지, 이동할 수 없는 곳은 지오메트리 상에서 가구나 자동차, 급수전 등으로 표시하여 실제 상황과 동일하게 설정되었는지, 재실자의 위치 또한 현실감 있게 배치되었는지 확인
| 지하주차장 급·배기설비 | 급·배기 작동 비교 | 1면 이상 외기에 접하지 않는 지하주차장 화재를 가정한 시뮬레이션 수행 시 급·배기(환기)설비 작동 여부에 따른 연기 배출 상황이 비교되었는지 확인
|  | 대규모 주차장 검증 (권장) | (권장)지하주차장 바닥면적이 10,000㎡ 이상일 경우, 급·배기 설비의 용량, 설치위치, 설치수량, 설치방향 등을 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 검증되었는지 확인